Modbus 地址

通常 Modbus 地址由 5 位数字组成，包括起始的数据类型代号，以及后面的偏移地址。Modbus Master 协议库把标准的 Modbus 地址映射为所谓 Modbus 功能号，读写从站的数据。Modbus Master 协议库支持如下地址：

- 00001 - 09999：数字量输出（ 线圈）

- 10001 - 19999：数字量输入（触点）

- 30001 - 39999：输入数据寄存器（通常为模拟量输入）

- 40001 - 49999：数据保持寄存器

Modbus Master 协议库支持的功能

为了支持上述 Modbus 地址的读写，Modbus Master 协议库需要从站支持下列功能：

表 1. 需要从站支持的功能

| Modbus 地址 | 读/写 | Modbus 从站须支持的功能 |
| --- | --- | --- |
| 00001 - 09999 数字量输出 | 读 | 功能 1 |
|  | 写 | 功能 5：写单输出点 功能 15：写多输出点 |
| 10001 - 19999 数字量输入 | 读 | 功能 2 |
|  | 写 | － |
| 30001 - 39999 输入寄存器 | 读 | 功能 4 |
|  | 写 | － |
| 40001 - 49999 保持寄存器 | 读 | 功能 3 |
|  | 写 | 功能 6：写单寄存器单元 功能 16：写多寄存器单元 |

如何理解 Modbus 地址与功能码的区别？

Modbus 地址与 Modbus 的功能码是两个层次的概念。

根据 Modbus 通信协议，Modbus 数据的地址使用 0xxxx、1xxxx、3xxxx 和 4xxxx 的形式，分别表示数字量输出、数字量输入、模拟量输入等数据地址。在使用 S7-200 的指令库时，Modbus 数据地址与 S7-200 的 I/O 和数据存储区地址间有特定的对应关系。

有些设备表明它支持 Modbus RTU 通信协议，但也详细提供了读写数据的详细通信帧格式，其中包括如何指定 Modbus 站的地址，需要读写数据类型、长度等等。数据帧有特定字节指出此指令读写的数据类型和地址，此字节的数据内容即所谓“功能码”，如功能 1 指定读取单个/多个数字量输出点的值。

支持 Modbus 协议的设备或软件，使用时用户直接设置或看到的应当是 Modbus 数据地址。Modbus 地址所访问的数据，是通过各种“功能”读写而来。功能码是 Modbus 地址的底层。如果 Modbus 通信的一方提供的所谓 Modbus 协议只有功能码，则需要注意了解此功能号与 Modbus 地址间的对应关系。

使用modbus地址时应注意下述问题：
      1）40001~4xxxx是美国modicon公司和ge公司plc使用的modbus地址，它是基于1的地址，即同类元件的首地址为1。西门子plc的modbus地址是基于0的地址。
      2）美国的modbus地址左起第2位用来表示元件的类型，例如i0.0的modbus地址为010001。因为数据类型已经包含在功能码中了，西门子的i0.0的modbus地址实际上为000000，i2.0的modbus地址为000016（或十六进制数16#0010），而不是010017。

其他问题：

1、modbus的保持和输入寄存器是以word（16bit）为单位的。（Data is packed as two bytes per register.）

比如4****（保持寄存器/输出寄存器）和3****（输入寄存器）是以字为单位的。

所以，如果读40001寄存器开始的一个16位的无符号数，那么返回2个Byte，并可以从40002开始读下一个16位的无符号数。

但是，如果读40001寄存器开始的一个32位浮点数，那么，返回4个Byte，而且，下一个32位浮点数必须从40003开始。

客户问题：

1）、将40001定义为一个Byte的数据；

2）、将40001定义为32位浮点数，40002为下一个32位浮点数。

我们可以参考一下国标GBT_19582-1 2008 （基于Modubs协议的工业自动化网络规范）的功能码表：

2、寄存器最小地址为1，而报文起始地址为0。（Register 1 is addressed as 0）

在数据报文中,所有的modbus地址都是从0开始的。也就是首次出现的数据项在报文中的地址为0。比如：（All data addresses in Modbus messages are referenced to zero. The first occurrence of a data item is addressed as item number zero. For example:）

- 在控制器中，“线圈1”在Modbus报文的地址域中的地址为00 00。
（The coil known as ‘coil 1’ in a programmable controller is addressed as coil
0000 in the data address field of a Modbus message.）

- 线圈127的十六进制报文地址为007E hex（十进制的126）
Coil 127 decimal is addressed as coil 007E hex (126 decimal).

- 保持寄存器40001的报文地址为00 00。因为报文功能码明确要操作“保持寄存器”，所以，协议就以“4XXXX”代表这个寄存器。
Holding register 40001 is addressed as register 0000 in the data address field
of the message. The function code field already specifies a ‘holding register’
operation. Therefore the ‘4XXXX’ reference is implicit.

- 保持寄存器40108的报文地址为006B hex (十进制107） 
Holding register 40108 is addressed as register 006B hex (107 decimal).

上面摘自Modicon_Modbus协议.pdf Page27

总之，Modbus地址一般指4****（保持寄存器/输出寄存器）和3****（输入寄存器），这时应用层面的：

比如设备说明书可以简要说明设备支持Modbus RTU标准协议，并详细描述其地址对应关系为：40001 ——  模拟量采集通道1，16位有符号数，.....。

比如组态软件的地址设置，一般为输出寄存器，从地址1开始，连续多少个。或者指明400001：16位有符号数。

但是，在数据报文层面，寄存器起始地址从0开始。

数据报文包括：设备地址+功能码+起始地址+寄存器个数+校验位。其中，起始地址是从0开始的。

举例说明：从设备11读40001开始的2个寄存器数据的报文

设备地址  功能码 起始地址  寄存器个数 校验

11              03          00 00         00 02              --